关于邀请高压电气运维服务的通知

相关企业：

我校高压电气运维服务即将到期，需重新采购。现邀请有类似高压电气运维服务业绩和运维资质的企业到校踏勘。踏勘时间2025年3月18日-21日。踏勘联系人：邹老师，联系电话：65319007。

特别说明：本次踏勘均为自愿原则，我处不支付任何费用，不作任何招投标承诺，不收任何技术方案，仅为市场询价调研，与后期招标无任何关系。

附件：报价清单

特此通知。 
                         重庆城市管理职业学院基建后勤处
                                  2025年3月18日

附件：

高压电气设备运维服务报价表

| 报价 单位 |  | 报价人/联系电话 |  | 报价 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叁年运维服务总报价 |  | 大写： |  | ￥： |  |

一、高压电气主要设备清单

（一）大学城校区

| 设备房名称 | 配电房位置 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 实训楼F栋旁 | 电力变压器 | SCB9-1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB9-1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB9-1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB9-1000/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB9-1000/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | S11-M-800/10 | 台 | 1 |
| 扩建区域 配电房 | 致用楼车库 | 电力变压器 | SCB10－1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB10－1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB10－1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | SCB10－1600/10 | 台 | 1 |
| 5#箱变 |  | 电力变压器 | YBW－800KvA | 台 | 1 |
| 6#箱变 |  | 电力变压器 | YBW－800KvA | 台 | 1 |
| 7#箱变 |  | 电力变压器 | YBW－800KvA | 台 | 1 |
| 8#箱变 |  | 电力变压器 | YBW－1250KvA | 台 | 1 |
| 配电房 | 实训楼F栋致用楼车库配电房 | 高压开关柜 |  | 台 | 33 |
|  |  | 高压电缆 |  | 根 | 15 |

（二）荣昌校区

| 配电房名称 | 配电房位置 | 维保设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#配电房 | 办公楼 | 变压器 | SCB12-1250/10 | 台 | 2 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 4 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 15 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 2 |
| 2#配电房 | 厚德楼 | 变压器 | SCB12-800/10 | 台 | 2 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 4 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 13 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 2 |
| 3#配电房 | 敏学楼 | 变压器 | SCB12-800/10 | 台 | 1 |
|  |  | 变压器 | SCB12-1000/10 | 台 | 2 |
|  |  | 变压器 | SCB12-1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 6 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 25 |
|  |  | 低压柜（发电机屏） | GCS | 台 | 4 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 4 |
| 4#配电房 | 体育馆 | 变压器 | SCB12-800/10 | 台 | 2 |
|  |  | 变压器 | SCB12-1000/10 | 台 | 1 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 5 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 21 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 3 |
| 开闭所 | 体育馆 | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 18 |
|  |  | 直流电源柜 |  | 套 | 1 |
| 5#配电房 | 学术交流中心 | 变压器 | SCB12-630/10 | 台 | 1 |
|  |  | 变压器 | SCB12-500/10 | 台 | 1 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 4 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 13 |
|  |  | 低压柜（发电机屏） | GCS | 台 | 3 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 2 |
| 6#配电房 | 学生食堂 | 变压器 | SCB12-630/10 | 台 | 1 |
|  |  | 变压器 | SCB12-1000/10 | 台 | 1 |
|  |  | 变压器 | SCB12-1250/10 | 台 | 1 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 5 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 17 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 3 |
| 7#配电房 | 和谐园 | 变压器 | SCB12-1600/10 | 台 | 1 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 3 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 10 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 1 |
| 8#配电房 | 梦想园 | 变压器 | SCB12-1600/10 | 台 | 2 |
|  |  | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 4 |
|  |  | 低压柜 | GCS | 台 | 18 |
|  |  | 直流电源 |  | 套 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 开闭所至本配电房 | 根 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 本配电房至变压器 | 根 | 2 |

## 项目需求

## （一）日常巡检人员要求

1.供应商需安排持有电工证的专业巡检人员每月对配电设备进行1次巡视检查（至少2人到场巡检）。

2.高压预试及紧急抢修根据需要增加人手和专业技术人员。

（二）日常巡检及维保要求

1.变压器：变压器套管是否清洁，各标识牌、设备铭牌齐全、牢固，有无裂纹、损伤、放电痕迹，变压器油温、油色、油位是否正常，变压器运行有无异声、异味，变压器呼吸器重是否畅通、有无堵塞，变压器各部螺栓是否完好、有无松动，变压器密封有无老化、开裂、渗漏，变压器接地是否完好，变压器线圈内部内部清洁无尘、散热风扇正常、无损坏，变压器控制温度显示是否正常、超温报警及超温跳闸参数设置是否正确，高压进线、中性点链接是否牢固、低压侧母线排压接是否良好，变压器线圈测试各相绝缘阻值是否正常，变压器直流检查绕组或线圈的质量及回路的完整性、是否有导线断裂，高压继电保保、护运行是否正常、参数设置是否正确、报警情况、模拟过流，高压真空断操作机构、联锁、是否灵活正常、触头是否正常，高压柜照明灯、指示灯、仪表、按钮、转换开关正常、无损坏、标准清晰、牢固可靠、转动灵活，高压绝缘子、高压避雷器、高压穿墙套检查外观是否完好、是否紧固，高压电缆耐压试验、绝缘电阻试验、外观检查、封堵检查，高压电压互感器绝缘电阻试验、耐压试验、擦尘、检查瓷瓶无损坏及裂纹、无放电痕迹，高压熔断器检查熔断器是否完好，有无击穿情况，高压带电显示检查运行是否正常，显示灯是否正常，二次回路检查，电动分合闸、电动储能、紧固二次小母线

2.高压柜：带电显示器、仪表、信号灯是否完好；SF6开关压力表是否正常；设备运行有无异声、异味；二次线接线是否松动；开关、刀闸分合指示是否正确；设备内有无烧伤或损坏情况。

3.低压柜：仪表、信号灯是否完好；设备运行有无异声、异味；二次线接线是否松动；各接头螺栓是否紧固、有无松动发热；母线是否完好，有无变形或者烧伤痕迹；开关分合是否正常，低压总路开关运行是否正常、运行电流情况，补偿控制器投切是否正常、接触器有无异响，电容有无鼓包、熔断器是否熔断。

4.箱变和配电房检查：箱变外壳有无脱漆、锈蚀、焊接有无裂纹、接地是否牢靠；标志标牌是否完好；箱变和配电房进出线封堵是否完好；箱变和配电房内通风、照明设施是否完好。

（三）年度保养要求

1.每年一次停电检修，对电气设备进行维护保养。

2.对孔洞进行封堵，防止小动物钻入导致短路爆炸事故。

3.对电气设备清扫除尘，防止漏电，爬电或设备绝缘坏损。

4.对设备的操作机构和电操回路做检测，保证断路器操作机构灵活，能够正常分合闸。

5.对松动的螺栓紧固，防止设备发热烧毁；对老化的绝缘材料更换，防止击穿短路。

6.对断路器触头上涂抹导电膏，提高电气接点的接触效果。

（四）应急抢修要求

维保期限内的任何设备出现故障，维保方须在规定时间内到达现场解决故障。

（五）预防性试验要求

依照《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—2021进行预防性试验，并出具报告。

供应商需具有专业的预防性试验设备（设备需年检）。

（六）300元以内的单个（项）零配件由供应商提供。

## 其他说明

（一）请供应商根据项目需求，按3年维护期进行综合报价。

（二）服务期：自合同签订之日起3年。

（三）根据学校采购要求，请交报价表的同时提交营业执照复印件并加盖公章。

报价单位（公章）：

年   月   日